## Todos los componentes
component_id | subItem | rubro_id | # | descripción | cant | unid | pru_monto_mo | pru_monto_mat
1 | 9999 | 1 | 1 | Estudio Hidrogeologico | 1 | gl. | 0 | 0
1 | 9999 | 2 | 2 | Traslado de maquinaria e instalación de equipos, herramientas y materiales hasta el sitio de la obra | 1 | gl. | 0 | 0
1 | 9999 | 3 | 3 | Provisión de tubería de PVC Geomecánico - P150 - DN 150 mm. -Tramos de 4 m | 1 | m. | 0 | 0
1 | 9999 | 4 | 4 | Provisión tubería filtro PVC Geomecánico, abertura de 0,75 mm - P150 - DN 150 mm - Tramos de 4 m. | 1 | m. | 0 | 0
1 | 9999 | 5 | 5 | Perforación del hoyo, sistema rotativo, tricono de 12" con inyección de lodo bentonítico.Posible utilizacion de barras pesadas | 1 | m | 0 | 0
1 | 9999 | 6 | 6 | Entubado, engravado, limpieza y desarrollo del pozo. | 1 | m | 0 | 0
1 | 9999 | 7 | 7 | Provisión de grava seleccionada de 0,8 a 2,2 mm. | 1 | m3 | 0 | 0
1 | 9999 | 8 | 8 | Tubo de hierro para soporte de electrobomba, diám.: 8" | 1 | un. | 0 | 0
1 | 9999 | 9 | 9 | Tapón inferior de PVC Geomecánico de 150 mm | 1 | un. | 0 | 0
1 | 9999 | 10 | 10 | Centralizadores metálicos de 12" x 150 mm | 1 | un. | 0 | 0
1 | 9999 | 11 | 11 | Tapón metálico para diámetro de 8" c/ candado | 1 | un. | 0 | 0
1 | 9999 | 12 | 12 | Aislación vertical y sello sanitario. | 1 | m. | 0 | 0
1 | 9999 | 13 | 13 | Ejecución de losa de hormigón de 1,0 mts x 1,0 mts x0,30 mts. | 1 | un. | 0 | 0
1 | 9999 | 14 | 14 | Perfilaje eléctrico del pozo. | 1 | m. | 0 | 0
1 | 9999 | 15 | 15 | Prueba de bombeo. | 1 | gl. | 0 | 0
1 | 9999 | 16 | 16 | Análisis físico, químico y bacteriológico. | 1 | gl. | 0 | 0
1 | 9999 | 17 | 17 | Gestiones y registro del pozo perforado en la SEAM | 1 | gl. | 0 | 0
1 | 9999 | 18 | 18 | Fabricación y colocación de placa metálica identificatoria del pozo | 1 | gl. | 0 | 0
2 | 9999 | 1 | 1 | Estudio Hidrogeologico | 1 | gl. | 0 | 0
2 | 9999 | 2 | 2 | Traslado de maquinaria e instalación de equipos, herramientas y materiales hasta el sitio de la obra | 1 | gl. | 0 | 0
2 | 9999 | 3 | 3 | Provisión de tubería de PVC Geomecánico - P150 - DN 200 mm. -Tramos de 4 m | 1 | m. | 0 | 0
2 | 9999 | 4 | 4 | Perforación del hoyo, con inyección de lodo bentonítico, diámetro 12", con zapata de apoyo y entubado | 1 | m. | 0 | 0
2 | 9999 | 5 | 5 | Perforación del hoyo, con martillo neumático y broca a botones - diametro 6 1/2" | 1 | m. | 0 | 0
2 | 9999 | 6 | 6 | Tubo de hierro para soporte de electrobomba, diám.: 10" | 1 | m. | 0 | 0
2 | 9999 | 7 | 7 | Centralizadores metálicos de 12" x 200 mm | 1 | un. | 0 | 0
2 | 9999 | 8 | 8 | Tapón metálico para diámetro de 10" c/ candado | 1 | un. | 0 | 0
2 | 9999 | 9 | 9 | Aislación vertical y sello sanitario. | 1 | m. | 0 | 0
2 | 9999 | 10 | 10 | Ejecución de losa de hormigón de 1,0 mts x 1,0 mts x0,30 mts. | 1 | un. | 0 | 0
2 | 9999 | 11 | 11 | Perfilaje eléctrico del pozo. | 1 | m. | 0 | 0
2 | 9999 | 12 | 12 | Prueba de bombeo. | 1 | gl. | 0 | 0
2 | 9999 | 13 | 13 | Análisis físico, químico y bacteriológico. | 1 | gl. | 0 | 0
2 | 9999 | 14 | 14 | Gestiones y registro del pozo perforado en la SEAM | 1 | gl. | 0 | 0
2 | 9999 | 15 | 15 | Fabricación y colocación de placa metálica identificatoria del pozo | 1 | gl. | 0 | 0
3 | 1 | 9999 | 0 | Provisión de electrobomba sumergible, accesorios eléctricos, tubería de PEAD y accesorios hidráulicos de pozo | 0 | n/a | 0 | 0
3 | 1 | 34 | 1 | Electrobomba sumergible; Caudal: 3.000 lts/hora Altura Manom.: 140 m - Pot. Est: 3 HP (Monofásica) | 1 | un. | 0 | 0
3 | 1 | 35 | 2 | Cable eléctrico de alimentación multifilar para uso submerso en agua de 3 x 10 mm² NYY | 1 | m. | 0 | 0
3 | 1 | 36 | 3 | Tablero de mando | 1 | un. | 0 | 0
3 | 2 | 9999 | 0 | Provisión de repuestos para tablero de mando: | 0 | n/a | 0 | 0
3 | 2 | 37 | 4 | Contactor de guardanivel rebobinable | 1 | un. | 0 | 0
3 | 2 | 38 | 5 | Capacitores del sistema de arranque y funcionamiento del motor | 1 | juego | 0 | 0
3 | 2 | 39 | 6 | Micro releé de 24 Voltios | 1 | un. | 0 | 0
3 | 2 | 40 | 7 | Bornera con fusible para entrada y salida según el cable de alimentación | 1 | un. | 0 | 0
3 | 2 | 41 | 8 | Cable eléctrico multifilar para uso submerso en agua, para sondas de 1 mm2 NYY | 1 | m. | 0 | 0
3 | 2 | 42 | 9 | Sonda superior, inferior y de referencia | 1 | un. | 0 | 0
3 | 2 | 43 | 10 | Tubería de PVC soldable, diámetro 25 mm. | 1 | m. | 0 | 0
3 | 2 | 44 | 11 | Tubo eductor de 2"-15 Kg/cm2 - PEAD color azul, para interior del pozo | 1 | m. | 0 | 0
3 | 3 | 9999 | 0 | Accesorios de H°G° y bronce para salida del pozo | 0 | n/a | 0 | 0
3 | 3 | 45 | 12 | Alma doble de 2" - H°G° | 1 | un. | 0 | 0
3 | 3 | 46 | 13 | Unión Doble de 2" - H°G° (con asiento de bronce) | 1 | un. | 0 | 0
3 | 3 | 47 | 14 | Codo de 2" - H°G° | 1 | un. | 0 | 0
3 | 3 | 48 | 15 | Te de 2" - H°G° | 1 | un. | 0 | 0
3 | 3 | 49 | 16 | Tubo de H°G° 2" x 1,5 m | 1 | un. | 0 | 0
3 | 3 | 50 | 17 | Transición de bronce TIPO E (estría/rosca) para conexión Tubo PEAD y cuerpo de bomba / salida del pozo | 1 | un. | 0 | 0
3 | 3 | 51 | 18 | Válvula de Retención Horizontal de bronce de 2" | 1 | un. | 0 | 0
3 | 3 | 52 | 19 | Válvula Exclusa de bronce de 2" (de regulación) | 1 | un. | 0 | 0
3 | 3 | 53 | 20 | Válvula Esférica de bronce de 2" | 1 | un. | 0 | 0
3 | 3 | 54 | 21 | Provisión de tapa para pozo, galvanizada, 8 pulg x 3/16" | 1 | un | 0 | 0
3 | 3 | 55 | 22 | Provisión de abrazadera metálica galvanizada, 2 pulg x 3/16" x12 pulg. | 1 | un. | 0 | 0
3 | 3 | 56 | 23 | Provisión de piola de seda tipo marinera de seda, diámetro de 12 mm. | 1 | m. | 0 | 0
3 | 3 | 57 | 24 | Provisión de tubo inductor de flujo en chapa de acero inoxidable Ø = 5" long. estim. = 1,20 m | 1 | un. | 0 | 0
3 | 3 | 58 | 25 | Cartel de Instrucciones de Operación en acrílico - 0,80 x 0,60 m | 1 | un. | 0 | 0
3 | 3 | 59 | 26 | Montaje del equipo de bombeo, cable de alimentación, cable para sistema de guardanivel, tuberías de PEAD, caballete de H°G°, tablero de mando, inductor de flujo, tapa para pozo, abrazadera y piola; y puesta en operación en un total de 12 horas. | 1 | gl. | 0 | 0
3 | 3 | 60 | 27 | Pintura al esmalte sintético del tubo de acero de soporte del equipo de bombeo e indicación de regulación del equipo de bombeo. | 1 | gl. | 0 | 0
3 | 4 | 9999 | 0 | Provisión y montaje de bomba dosificadora de cloro con sus accesorios. | 0 | n/a | 0 | 0
3 | 4 | 61 | 28 | Provisión y montaje de bomba dosificadora de cloro, de cabezal simple, c/ accesorios | 1 | un. | 0 | 0
3 | 4 | 62 | 29 | Desinfección del sistema de abastecimiento de agua, incluyendo línea de impulsión, tanque elevado y red de distribución | 1 | gl. | 0 | 0
3 | 4 | 63 | 30 | Provisión de hipoclorito | 1 | l. | 0 | 0
3 | 4 | 64 | 31 | Ejecución de análisis de calidad de agua | 1 | gl. | 0 | 0
3 | 5 | 9999 | 0 | Línea de automatización entre pozo y tanque elevado cuando están en predios diferentes | 0 | n/a | 0 | 0
3 | 5 | 65 | 32 | Provisión y montaje de sistema de automatización de llenado del tanque elevado, incluyendo sistema en el tablero de mando y boyas | 1 | gl. | 0 | 0
3 | 5 | 66 | 33 | Provisión y montaje de alimentación eléctrica de mando de automatización con cable NYY 2 x 1,0 mm2 dentro de electroducto 1", instalación subterránea desde tablero de mando hasta base del poste de H°A° del PD y con accesorios de sujeción por el poste de H°A°. | 1 | m | 0 | 0
3 | 5 | 67 | 34 | Provisión y montaje de cable telefónico TBB-100 para línea de automatización | 1 | m | 0 | 0
3 | 5 | 68 | 35 | Provisión y montaje de accesorios de sujeción tipo COPACO de cable telefónico TBB-100 | 1 | unid | 0 | 0
3 | 5 | 69 | 36 | Provisión y colocación de postes de palma, longitud de 7 mts | 1 | unid | 0 | 0
3 | 5 | 70 | 37 | Provisión y montaje de alimentación eléctrica de mando con cable NYY 2 x 1,0 mm2 dentro de electroducto 1'' con accesorio de sujeción por el poste de H°A° hasta h=6m | 1 | m | 0 | 0
3 | 5 | 71 | 38 | Provision y colocacion de alimentacion electrica a la boya con cable NYY 2x1mm2, sujeto por medio de collarines de plastico por la escalera | 1 | m | 0 | 0
4 | 1 | 9999 | 0 | Provisión de electrobomba sumergible, accesorios eléctricos, tubería de PEAD y accesorios hidráulicos de pozo | 0 | n/a | 0 | 0
4 | 1 | 72 | 1 | Electrobomba sumergible; Caudal: 6.000 lt/hora Altura Manom: 150 m - Pot. Est: 5,5 HP (Monofásica) | 1 | un. | 0 | 0
4 | 1 | 73 | 2 | Cable eléctrico de alimentación multifilar para uso submerso en agua de 3 x 25 mm² | 1 | m. | 0 | 0
4 | 1 | 74 | 3 | Tablero de mando | 1 | un. | 0 | 0
4 | 2 | 9999 | 0 | Provisión de repuestos para tablero de mando: | 0 | n/a | 0 | 0
4 | 2 | 75 | 4 | Contactor de guardanivel rebobinable | 1 | un. | 0 | 0
4 | 2 | 76 | 5 | Capacitores del sistema de arranque y funcionamiento del motor | 1 | juego | 0 | 0
4 | 2 | 77 | 6 | Releé voltimétrico de arranque | 1 | un. | 0 | 0
4 | 2 | 78 | 7 | Micro releé de 24 Voltios | 1 | un. | 0 | 0
4 | 2 | 79 | 8 | Bornera con fusible para entrada y salida según el cable de alimentación | 1 | m. | 0 | 0
4 | 2 | 80 | 9 | Cable eléctrico multifilar para uso submerso en agua, para sondas de 1 mm2 NYY | 1 | un. | 0 | 0
4 | 2 | 81 | 10 | Sonda superior, inferior y de referencia | 1 | m. | 0 | 0
4 | 2 | 82 | 11 | Tubería de PVC soldable, diámetro 25 mm | 1 | m. | 0 | 0
4 | 2 | 83 | 12 | Tubo eductor de 2"-15 Kg/cm² - PEAD color azul, para interior del pozo | 1 | m. | 0 | 0
4 | 3 | 9999 | 0 | Accesorios de H°G° y bronce para salida del pozo | 0 | n/a | 0 | 0
4 | 3 | 84 | 13 | Alma doble de 2" - H°G° | 1 | un. | 0 | 0
4 | 3 | 85 | 14 | Unión doble de 2" - HºGº (cónica con asiento de bronce) | 1 | un. | 0 | 0
4 | 3 | 86 | 15 | Codo de 2" - H°G° | 1 | un. | 0 | 0
4 | 3 | 87 | 16 | Te de 2" - H°G° | 1 | un. | 0 | 0
4 | 3 | 88 | 17 | Tubo de H°G° 2" x 1,5 m | 1 | un. | 0 | 0
4 | 3 | 89 | 18 | Transición de bronce TIPO E - 2" (estría/rosca) para conexión Tubo PEAD y cuerpo de bomba / salida del pozo | 1 | un. | 0 | 0
4 | 3 | 90 | 19 | Válvula de Retención Horizontal de bronce de 2" | 1 | un. | 0 | 0
4 | 3 | 91 | 20 | Válvula Exclusa de bronce de 2" (de regulación) | 1 | un. | 0 | 0
4 | 3 | 92 | 21 | Válvula Esférica de bronce de 2" | 1 | un. | 0 | 0
4 | 3 | 93 | 22 | Provisión de tapa para pozo, galvanizada, 8 pulg x 3/16" | 1 | un | 0 | 0
4 | 3 | 94 | 23 | Provisión de abrazadera metálica galvanizada, 2 pulg x 3/16" x12 pulg. | 1 | un. | 0 | 0
4 | 3 | 95 | 24 | Provisión de piola de seda tipo marinera de seda, diámetro de 12 mm, | 1 | m. | 0 | 0
4 | 3 | 96 | 25 | Provisión de tubo inductor de flujo en chapa de acero inoxidable Ø = 5" long. estim. = 1,20 m | 1 | un. | 0 | 0
4 | 3 | 97 | 26 | Cartel de Instrucciones de Operación en acrílico - 0,80 x 0,60 m | 1 | un. | 0 | 0
4 | 3 | 98 | 27 | Montaje del equipo de bombeo, cable de alimentación, cable para sistema de guardanivel, tuberías de PEAD, caballete de H°G°, tablero de mando, inductor de flujo, tapa para pozo, abrazadera y piola; y puesta en operación en un total de 12 horas. | 1 | gl. | 0 | 0
4 | 3 | 99 | 28 | Pintura al esmalte sintético del tubo de acero de soporte del equipo de bombeo e indicación de regulación del equipo de bombeo. | 1 | gl. | 0 | 0
4 | 4 | 9999 | 0 | Provisión y montaje de bomba dosificadora de cloro con sus accesorios. | 0 | n/a | 0 | 0
4 | 4 | 100 | 29 | Provisión y montaje de bomba dosificadora de cloro, de cabezal simple, c/ accesorios | 1 | un. | 0 | 0
4 | 4 | 101 | 30 | Desinfección del sistema de abastecimiento de agua, incluyendo línea de impulsión, tanque elevado y red de distribución | 1 | gl. | 0 | 0
4 | 4 | 102 | 31 | Provisión de hipoclorito | 1 | l. | 0 | 0
4 | 4 | 103 | 32 | Ejecución de análisis de calidad de agua | 1 | gl. | 0 | 0
4 | 5 | 9999 | 0 | Línea de automatización entre pozo y tanque elevado cuando están en predios diferentes | 0 | n/a | 0 | 0
4 | 5 | 104 | 33 | Provisión y montaje de sistema de automatización de llenado del tanque elevado, incluyendo sistema en el tablero de mando y boyas | 1 | gl. | 0 | 0
4 | 5 | 105 | 34 | Provisión y montaje de alimentación eléctrica de mando de automatización con cable NYY 2 x 1,0 mm2 dentro de electroducto 1", instalación subterránea desde tablero de mando hasta base del poste de H°A° del PD y con accesorios de sujeción por el poste de H°A°. | 1 | m | 0 | 0
4 | 5 | 106 | 35 | Provisión y montaje de cable telefónico TBB-100 para línea de automatización | 1 | m | 0 | 0
4 | 5 | 107 | 36 | Provisión y montaje de accesorios de sujeción tipo COPACO de cable telefónico TBB-100 | 1 | unid | 0 | 0
4 | 5 | 108 | 37 | Provisión y colocación de postes de palma, longitud de 7 mts | 1 | unid | 0 | 0
4 | 5 | 109 | 38 | Provisión y montaje de alimentación eléctrica de mando con cable NYY 2 x 1,0 mm2 dentro de electroducto 1'' con accesorio de sujeción por el poste de H°A° hasta h=6m | 1 | m | 0 | 0
4 | 5 | 110 | 39 | Provision y colocacion de alimentacion electrica a la boya con cable NYY 2x1mm2, sujeto por medio de collarines de plastico por la escalera | 1 | m | 0 | 0
5 | 1 | 9999 | 0 | Provisión de electrobomba sumergible, accesorios eléctricos, tubería de PEAD y accesorios hidráulicos de pozo | 0 | n/a | 0 | 0
5 | 1 | 111 | 1 | Electrobomba sumergible; Caudal: 6.000 lts/hora Altura Manom.: 150 m - Pot. Est: 5,5 HP (Trifasico) | 1 | un. | 0 | 0
5 | 1 | 112 | 2 | Cable eléctrico de alimentación multifilar para uso submerso en agua de 3 x 6 mm² NYY | 1 | m. | 0 | 0
5 | 1 | 113 | 3 | Tablero de mando | 1 | un. | 0 | 0
5 | 2 | 9999 | 0 | Provisión de repuestos para tablero de mando: | 0 | n/a | 0 | 0
5 | 2 | 114 | 4 | Contactor de guardanivel rebobinable | 1 | un. | 0 | 0
5 | 2 | 115 | 5 | Micro releé de 24 Voltios | 1 | juego | 0 | 0
5 | 2 | 116 | 6 | Bornera con fusible para entrada y salida según el cable de alimentación | 1 | un. | 0 | 0
5 | 2 | 117 | 7 | Cable eléctrico multifilar para uso submerso en agua, para sondas de 1 mm2 NYY | 1 | un. | 0 | 0
5 | 2 | 118 | 8 | Sonda superior, inferior y de referencia | 1 | m. | 0 | 0
5 | 2 | 119 | 9 | Tubería de PVC soldable, diámetro 25 mm. | 1 | un. | 0 | 0
5 | 2 | 120 | 10 | Tubo eductor de 2"-15 Kg/cm2 - PEAD color azul, para interior del pozo | 1 | m. | 0 | 0
5 | 3 | 9999 | 0 | Accesorios de H°G° y bronce para salida del pozo | 0 | n/a | 0 | 0
5 | 3 | 121 | 11 | Alma doble de 2" - H°G° | 1 | un. | 0 | 0
5 | 3 | 122 | 12 | Unión Doble de 2" - H°G° (con asiento de bronce) | 1 | un. | 0 | 0
5 | 3 | 123 | 13 | Codo de 2" - H°G° | 1 | un. | 0 | 0
5 | 3 | 124 | 14 | Te de 2" - H°G° | 1 | un. | 0 | 0
5 | 3 | 125 | 15 | Tubo de H°G° 2" x 1,5 m | 1 | un. | 0 | 0
5 | 3 | 126 | 16 | Transición de bronce TIPO E (estría/rosca) para conexión Tubo PEAD y cuerpo de bomba / salida del pozo | 1 | un. | 0 | 0
5 | 3 | 127 | 17 | Válvula de Retención Horizontal de bronce de 2" | 1 | un. | 0 | 0
5 | 3 | 128 | 18 | Válvula Exclusa de bronce de 2" (de regulación) | 1 | un. | 0 | 0
5 | 3 | 129 | 19 | Válvula Esférica de bronce de 2" | 1 | un. | 0 | 0
5 | 3 | 130 | 20 | Provisión de abrazadera metálica galvanizada, 3 pulg x 3/16" x12 pulg. | 1 | un | 0 | 0
5 | 3 | 131 | 21 | Provisión de piola de seda tipo marinera de seda, diámetro de 12 mm, | 1 | un. | 0 | 0
5 | 3 | 132 | 22 | Provisión de tubo inductor de flujo en chapa de acero inoxidable Ø = 5" long. estim. = 1,20 m | 1 | m. | 0 | 0
5 | 3 | 133 | 23 | Cartel de Instrucciones de Operación en acrílico - 0,80 x 0,60 m | 1 | un. | 0 | 0
5 | 3 | 134 | 24 | Montaje del equipo de bombeo, cable de alimentación, cable para sistema de guardanivel, tuberías de PEAD, caballete de H°G°, tablero de mando, inductor de flujo, tapa para pozo, abrazadera y piola; y puesta en operación en un total de 12 horas. | 1 | un. | 0 | 0
5 | 3 | 135 | 25 | Pintura al esmalte sintético del tubo de acero de soporte del equipo de bombeo e indicación de regulación del equipo de bombeo. | 1 | gl. | 0 | 0
5 | 4 | 9999 | 0 | Provisión y montaje de bomba dosificadora de cloro con sus accesorios. | 0 | n/a | 0 | 0
5 | 4 | 136 | 26 | Provisión y montaje de bomba dosificadora de cloro, de cabezal simple, c/ accesorios | 1 | un. | 0 | 0
5 | 4 | 137 | 27 | Desinfección del sistema de abastecimiento de agua, incluyendo línea de impulsión, tanque elevado y red de distribución | 1 | gl. | 0 | 0
5 | 4 | 138 | 28 | Provisión de hipoclorito | 1 | l. | 0 | 0
5 | 4 | 139 | 29 | Ejecución de análisis de calidad de agua | 1 | gl. | 0 | 0
5 | 5 | 9999 | 0 | Provisión y montaje de sistema de automatización del equipo de bombeo con boya. (En el mismo predio) | 0 | n/a | 0 | 0
5 | 5 | 140 | 30 | Provisión y montaje de sistema de automatización de llenado del tanque elevado, incluyendo sistema en el tablero de mando y boyas. | 1 | gl. | 0 | 0
5 | 5 | 141 | 31 | Provisión y montaje de alimentación eléctrica de mando de automatización con cable NYY 2 x 1,0 mm2 dentro de electroducto 1", instalación subterránea desde tablero de mando hasta base del tanque y con accesorios de sujeción por estructura del tanque elevado. | 1 | m | 0 | 0
5 | 5 | 142 | 32 | Provisión y colocacion de alimentacion electrica a la boya con cable NYY 2x1mm2, sujeto por medio de collarines de plastico por la escalera | 1 | m | 0 | 0
6 | 1 | 9999 | 0 | Provisión de electrobomba sumergible, accesorios eléctricos, tubería de PEAD y accesorios hidráulicos de pozo | 0 | n/a | 0 | 0
6 | 1 | 143 | 1 | Electrobomba sumergible; Caudal: 9.500 lts/hora Altura Manom.: 130 m - Pot. Est: 7,5 HP (Trifasico) | 1 | un. | 0 | 0
6 | 1 | 144 | 2 | Cable eléctrico de alimentación multifilar para uso submerso en agua de 3 x 6 mm² NYY | 1 | m. | 0 | 0
6 | 1 | 145 | 3 | Tablero de mando 7,5 HP Trifásico | 1 | un. | 0 | 0
6 | 2 | 9999 | 0 | Provisión de repuestos para tablero de mando: | 0 | n/a | 0 | 0
6 | 2 | 146 | 4 | Contactor de guardanivel rebobinable | 1 | un. | 0 | 0
6 | 2 | 147 | 5 | Micro releé de 24 Voltios | 1 | juego | 0 | 0
6 | 2 | 148 | 6 | Bornera con fusible para entrada y salida según el cable de alimentación | 1 | un. | 0 | 0
6 | 2 | 149 | 7 | Cable eléctrico multifilar para uso submerso en agua, para sondas de 1 mm2 NYY | 1 | un. | 0 | 0
6 | 2 | 150 | 8 | Sonda superior, inferior y de referencia | 1 | m. | 0 | 0
6 | 2 | 151 | 9 | Tubería de PVC soldable, diámetro 25 mm. | 1 | un. | 0 | 0
6 | 2 | 152 | 10 | Tubo aductor de 2"- H°G°, para interior del pozo - Tramos 3m con union sencilla | 1 | m. | 0 | 0
6 | 3 | 9999 | 0 | Accesorios de H°G° y bronce para salida del pozo | 0 | n/a | 0 | 0
6 | 3 | 153 | 11 | Union sencilla de 2" - H°G° | 1 | un. | 0 | 0
6 | 3 | 154 | 12 | Alma doble de 2" - H°G° | 1 | un. | 0 | 0
6 | 3 | 155 | 13 | Unión Doble de 2" - H°G° (con asiento de bronce) | 1 | un. | 0 | 0
6 | 3 | 156 | 14 | Codo de 2" - H°G° | 1 | un. | 0 | 0
6 | 3 | 157 | 15 | Te de 2" - H°G° | 1 | un. | 0 | 0
6 | 3 | 158 | 16 | Tubo de H°G° 2" x 1,5 m | 1 | un. | 0 | 0
6 | 3 | 159 | 17 | Válvula de Retención Horizontal de bronce de 2" | 1 | un. | 0 | 0
6 | 3 | 160 | 18 | Válvula Exclusa de bronce de 2" (de regulación) | 1 | un. | 0 | 0
6 | 3 | 161 | 19 | Válvula Esférica de bronce de 2" | 1 | un. | 0 | 0
6 | 3 | 162 | 20 | Unión universal de 1/2" - Hº Gº | 1 | un | 0 | 0
6 | 3 | 163 | 21 | Alma doble de 1/2" - Hº Gº | 1 | un. | 0 | 0
6 | 3 | 164 | 22 | Válvula esférica de bronce - 1/2" | 1 | m. | 0 | 0
6 | 3 | 165 | 23 | Manómetro | 1 | un. | 0 | 0
6 | 3 | 166 | 24 | Provisión de abrazadera metálica galvanizada, 2 pulg x 3/16" x12 pulg. | 1 | un. | 0 | 0
6 | 3 | 167 | 25 | Cartel de Instrucciones de Operación en acrílico - 0,80 x 0,60 m | 1 | un. | 0 | 0
6 | 3 | 168 | 26 | Montaje del equipo de bombeo, cable de alimentación, cable para sistema de guardanivel, tuberías de H°G°, caballete de H°G°, tablero de mando, tapa para pozo, abrazadera y puesta en operación en un total de 12 horas. | 1 | gl. | 0 | 0
6 | 3 | 169 | 27 | Pintura al esmalte sintético del tubo de acero de soporte del equipo de bombeo e indicación de regulación del equipo de bombeo. | 1 | gl. | 0 | 0
6 | 4 | 9999 | 0 | Provisión y montaje de bomba dosificadora de cloro con sus accesorios. | 0 | n/a | 0 | 0
6 | 4 | 170 | 26 | Provisión y montaje de bomba dosificadora de cloro, de cabezal simple, c/ accesorios | 1 | un. | 0 | 0
6 | 4 | 171 | 27 | Desinfección del sistema de abastecimiento de agua, incluyendo línea de impulsión, tanque elevado y red de distribución | 1 | gl. | 0 | 0
6 | 4 | 172 | 28 | Ejecución de análisis de calidad de agua | 1 | l. | 0 | 0
6 | 5 | 9999 | 0 | Línea de automatización entre pozo y tanque elevado cuando están en predios diferentes | 0 | n/a | 0 | 0
6 | 5 | 173 | 29 | Provisión y montaje de sistema de automatización de llenado del tanque elevado, incluyendo sistema en el tablero de mando y boyas | 1 | gl. | 0 | 0
6 | 5 | 174 | 30 | Provisión y montaje de alimentación eléctrica de mando de automatización con cable NYY 2 x 1,0 mm2 dentro de electroducto 1", instalación subterránea desde tablero de mando hasta base del poste de H°A° del PD y con accesorios de sujeción por el poste de H°A°. | 1 | m | 0 | 0
6 | 5 | 175 | 31 | Provisión y montaje de cable telefónico TBB-100 para línea de automatización | 1 | m | 0 | 0
6 | 5 | 176 | 32 | Provisión y montaje de accesorios de sujeción tipo COPACO de cable telefónico TBB-100 | 1 | unid | 0 | 0
6 | 5 | 177 | 33 | Provisión y colocación de postes de palma, longitud de 7 mts | 1 | unid | 0 | 0
6 | 5 | 178 | 34 | Provisión y montaje de alimentación eléctrica de mando con cable NYY 2 x 1,0 mm2 dentro de electroducto 1'' con accesorio de sujeción por el poste de H°A° hasta h=6m | 1 | m | 0 | 0
6 | 5 | 179 | 35 | Provision y colocacion de alimentacion electrica a la boya con cable NYY 2x1mm2, sujeto por medio de collarines de plastico por la escalera | 1 | m | 0 | 0
7 | 9999 | 180 | 1 | Movilización y transporte de materiales | 1 | gl | 0 | 0
7 | 9999 | 181 | 2 | Provisión de bomba sumergible fotovoltaica; Diam.= 4" ; Motor C.C. - Caudal: 2.000 lt/hora a una Altura Manom: 75 m - Rendimiento diario medio : 15.000 lts - Potencia nominal de paneles solares: 2.200 W . Incluye: controlador solar, paneles solares con soportes horizontales y verticales para paneles y materiales eléctricos de instalación de paneles y controlador. | 1 | un | 0 | 0
7 | 9999 | 182 | 3 | Provisión de Tablero de resguardo y control: Gabinete metálico 0,60x0,60x0,30 m, con grado de proteccion IP-65 para resguardo del Controlador solar, protecciones del sistema fotovoltaico, sistemas de guardaniveles del pozo y de automatizacion de bombeo al tanque elevado; con accesorios de montaje a la estructura soporte de paneles solares. | 1 | un | 0 | 0
7 | 9999 | 183 | 4 | Interruptor de encendido y apagado del sistema fotovoltaico, en caja metálica con grado de protección IP65 | 1 | un | 0 | 0
7 | 9999 | 184 | 5 | Estructura metálica soporte de paneles solares, con tratamiento anticorrosivo y pintura sintetica | 1 | un | 0 | 0
7 | 9999 | 185 | 6 | Cable eléctrico de alimentación multifilar para uso submerso en agua de 3 x 10 mm² | 1 | m | 0 | 0
7 | 9999 | 186 | 7 | Cable eléctrico multifilar para uso submerso en agua, para sondas de 1 x 1,5 mm² | 1 | m | 0 | 0
7 | 9999 | 187 | 8 | Sonda superior, inferior y de referencia | 1 | un | 0 | 0
7 | 9999 | 188 | 9 | Tubería de PVC soldable, diámetro 25 mm | 1 | m | 0 | 0
7 | 9999 | 189 | 10 | Tubo eductor de Φ 1 1/2" - 12 Kg/cm² - PEAD color azul, para interior del pozo | 1 | m | 0 | 0
7 | 3 | 9999 | 0 | Accesorios de HºGº y bronce para salida del pozo: | 0 | n/a | 0 | 0
7 | 3 | 190 | 11 | Alma doble de 1 1/2" - HºGº | 1 | un | 0 | 0
7 | 3 | 191 | 12 | Unión doble de 1 1/2" - HºGº (cónica con asiento de bronce) | 1 | un | 0 | 0
7 | 3 | 192 | 13 | Codo de 1 1/2" - HºGº | 1 | un | 0 | 0
7 | 3 | 193 | 14 | Te de 1 1/2" - HºGº | 1 | un | 0 | 0
7 | 3 | 194 | 15 | Tubo de H°Gº de 1 1/2" x 1,5 m | 1 | un | 0 | 0
7 | 3 | 195 | 16 | Transición de bronce TIPO E - 1 1/2" (estría/rosca) para conexión Tubo PEAD y cuerpo de bomba / salida del pozo | 1 | un | 0 | 0
7 | 3 | 196 | 17 | Válvula de Retención Horizontal de bronce de 1 1/2 " | 1 | un | 0 | 0
7 | 3 | 197 | 18 | Válvula Exclusa de bronce de 1 1/2" (de regulación) | 1 | un | 0 | 0
7 | 3 | 198 | 19 | Válvula Esférica de bronce de 1 1/2" | 1 | un | 0 | 0
7 | 9999 | 199 | 20 | Provisión de tapa para pozo, galvanizada, 8 pulg x 3/16" | 1 | un | 0 | 0
7 | 9999 | 200 | 21 | Provisión de abrazadera metálica galvanizada, 1 1/2" x 3/16" x 10 pulg | 1 | un | 0 | 0
7 | 9999 | 201 | 22 | Provisión de piola de seda tipo marinera de seda, diámetro de 12 mm | 1 | m | 0 | 0
7 | 9999 | 202 | 23 | Montaje de paneles fotovoltaicos con estructura soporte, tablero de mando; cableado paneles-controlador; sistema de puesta a tierra. | 1 | gl | 0 | 0
7 | 9999 | 203 | 24 | Montaje del equipo de bombeo, cable de alimentación, cable para sistema de guardanivel, tuberías de PEAD, caballete HºGº, inductor de flujo, tapa para pozo, abrazadera y piola; y puesta en operación en un total de 12 horas. | 1 | gl | 0 | 0
7 | 9999 | 204 | 25 | Pintura al esmalte sintético del tubo de acero de soporte del equipo de bombeo e indicación de regulación del equipo de bombeo | 1 | gl | 0 | 0
8 | 9999 | 205 | 1 | Gestion Municipal para aprobación de construccón de Tanque | 1 | gl | 0 | 0
8 | 9999 | 206 | 2 | Movilización y transporte de materiales | 1 | gl | 0 | 0
8 | 9999 | 207 | 3 | Limpieza y replanteo | 1 | gl | 0 | 0
8 | 9999 | 208 | 4 | Cartel de obra y pasacalle | 1 | gl | 0 | 0
8 | 5 | 9999 | 0 | Fundación | 0 | n/a | 0 | 0
8 | 5 | 209 | 5 | Estudio de suelo y diseño de fundación | 1 | gl | 0 | 0
8 | 5 | 210 | 6 | Excavación | 1 | m3 | 0 | 0
8 | 5 | 211 | 7 | Elaboración y carga de hormigón ciclópeo | 1 | m3 | 0 | 0
8 | 9999 | 212 | 8 | Fabricación del tanque metálico tipo copa, con sistema de escaleras, pararrayos y pintura interna tipo epoxi. | 1 | gl. | 0 | 0
8 | 9999 | 213 | 9 | Transporte y montaje del tanque metálico | 1 | gl. | 0 | 0
8 | 9999 | 214 | 10 | Pintura externa de tanque | 1 | gl | 0 | 0
8 | 9999 | 215 | 11 | Pintura del letrero por la cuba del tanque | 1 | gl | 0 | 0
8 | 7 | 9999 | 0 | Provisión y montaje de la instalación hidráulica | 0 | n/a | 0 | 0
8 | 7 | 216 | 12 | Union de Reduccion Soldable 85x60mm PVC | 1 | un | 0 | 0
8 | 7 | 217 | 13 | Tubo soldable 60 mm PVC | 1 | m | 0 | 0
8 | 7 | 218 | 14 | Adaptador PVC LR 2"x60 mm | 1 | un | 0 | 0
8 | 7 | 219 | 15 | Válvula de retención horizontal de bronce de 2" | 1 | un | 0 | 0
8 | 7 | 220 | 16 | Alma doble de 2" H°G° | 1 | un | 0 | 0
8 | 7 | 221 | 17 | Unión doble de 2" H°G°, con asiento de bronce | 1 | un | 0 | 0
8 | 7 | 222 | 18 | Tubo roscable 2" H°G° | 1 | m | 0 | 0
8 | 7 | 223 | 19 | Unión sencilla de 2" H°G° | 1 | un | 0 | 0
8 | 7 | 224 | 20 | Curva 90°x2" H°G° | 1 | un | 0 | 0
8 | 7 | 225 | 21 | Muro de anclaje (mampostería de 0.2m) | 1 | m2 | 0 | 0
8 | 8 | 226 | 22 | Tubo 2" H°G° roscable | 1 | m | 0 | 0
8 | 8 | 227 | 23 | Unión sencilla de 2" H°G° | 1 | un | 0 | 0
8 | 8 | 228 | 24 | Unión doble de 2" H°G°, con asiento de bronce | 1 | un | 0 | 0
8 | 8 | 229 | 25 | Alma doble de 2" H°G° | 1 | un | 0 | 0
8 | 8 | 230 | 26 | Válvula exclusa de bronce de 2" | 1 | un | 0 | 0
8 | 8 | 231 | 27 | Adaptador PVC LR 2"x60 mm | 1 | un | 0 | 0
8 | 8 | 232 | 28 | Curva 90°x2" H°G° | 1 | un | 0 | 0
8 | 8 | 233 | 29 | Muro de anclaje (mampostería de 0.2m) | 1 | m2 | 0 | 0
8 | 9 | 234 | 30 | Curva 90°x2" H°G° | 1 | un | 0 | 0
8 | 9 | 235 | 31 | Tubo 2" H°G° | 1 | m | 0 | 0
8 | 9 | 236 | 32 | Unión sencilla de 2" H°G° | 1 | un | 0 | 0
8 | 9 | 237 | 33 | Unión doble de 2" H°G°, con asiento de bronce | 1 | un | 0 | 0
8 | 9 | 238 | 34 | Adaptador PVC LR 2"x60 mm | 1 | un | 0 | 0
8 | 9 | 239 | 35 | Alma doble de 2" H°G° | 1 | un | 0 | 0
8 | 9 | 240 | 36 | Válvula exclusa de bronce de 2" | 1 | un | 0 | 0
8 | 10 | 9999 | 0 | Provisión y colocación de macromedidor | 0 | n/a | 0 | 0
8 | 10 | 241 | 37 | Macromedidor 2" Tipo Woltmann | 1 | un | 0 | 0
8 | 10 | 242 | 38 | Adaptador LR 60mmx2" | 1 | un | 0 | 0
8 | 10 | 243 | 39 | Cañería de PVC soldable 6 kg/cm2 60 mm x 3 mts. | 1 | un | 0 | 0
8 | 10 | 244 | 40 | Registro para Macromedidor, de mampostería 0,15 - 0,60mts x 0,60 mts, con revoque impermeable interno y tapa chapa metálica esp= 1/8" sobre marcos de perfiles | 1 | un | 0 | 0
8 | 10 | 245 | 41 | Mano de Obra instalación hidráulica | 1 | gl | 0 | 0
8 | 10 | 246 | 42 | Construcción de registros de mampostería 0,80 x 0,80 x 0,80 c/3 tapa H°A° de 0,36 x1,10, e=0,07mts | 1 | un | 0 | 0
8 | 11 | 9999 | 0 | Ejecución de línea de desague, incluyendo excavación y tapada de zanja, con provisión y colocación de los sgtes accesorios | 0 | n/a | 0 | 0
8 | 11 | 247 | 43 | Tubo de PVC soldable de 60mm 6kg/cm2 | 1 | m | 0 | 0
8 | 11 | 248 | 44 | Adaptador PVC LR 2" x60mm | 1 | un | 0 | 0
8 | 11 | 249 | 45 | Muro de mampostería de 0.45x0.60x0.60 | 1 | un | 0 | 0
8 | 11 | 250 | 46 | Esparcido de material sobrante de excavación en el predio de las obras y limpieza final | 1 | gl | 0 | 0
8 | 12 | 9999 | 0 | Provisión y montaje del sistema de puesta a tierra | 0 | n/a | 0 | 0
8 | 12 | 251 | 47 | Provisión y colocación de jabalinas de cobre diámetro de 5/8" x 2,40 m con bentonita | 1 | un. | 0 | 0
8 | 12 | 252 | 48 | Provisión y colocación de cable de cobre desnudo de 50 mm2, incluyendo excavación y tapada de zanja de 0,4m x 0,8m. | 1 | m. | 0 | 0
8 | 12 | 253 | 49 | Soldadura exotérmica entre la jabalina con cable y cable con cable de cobre desnudo | 1 | un | 0 | 0
8 | 12 | 254 | 50 | Medición de resistencia de la puesta a tierra, con informe técnico y presentación de plano con las dimensiones de la malla construida en el predio de las obras. | 1 | un | 0 | 0
9 | 9999 | 255 | 1 | Gestion Municipal para aprobación de construccón de Tanque | 1 | gl | 0 | 0
9 | 9999 | 256 | 2 | Movilización y transporte de materiales | 1 | gl | 0 | 0
9 | 9999 | 257 | 3 | Limpieza y replanteo | 1 | gl | 0 | 0
9 | 9999 | 258 | 4 | Cartel de obra y pasacalle | 1 | gl | 0 | 0
9 | 6 | 9999 | 0 | Fundación | 0 | n/a | 0 | 0
9 | 6 | 259 | 5 | Estudio de suelo y diseño de fundación | 1 | gl | 0 | 0
9 | 6 | 260 | 6 | Excavación | 1 | m3 | 0 | 0
9 | 6 | 261 | 7 | Elaboración y carga de hormigón ciclópeo | 1 | m3 | 0 | 0
9 | 9999 | 262 | 8 | Fabricación del tanque metálico tipo copa, con sistema de escaleras, pararrayos y pintura interna tipo epoxi. | 1 | gl. | 0 | 0
9 | 9999 | 263 | 9 | Transporte y montaje del tanque metálico | 1 | gl. | 0 | 0
9 | 9999 | 264 | 10 | Pintura externa de tanque | 1 | gl | 0 | 0
9 | 9999 | 265 | 11 | Pintura del letrero por la cuba del tanque | 1 | gl | 0 | 0
9 | 7 | 9999 | 0 | Provisión y montaje de la instalación hidráulica | 0 | n/a | 0 | 0
9 | 7 | 266 | 12 | Tubo soldable 85 mm PVC | 1 | m | 0 | 0
9 | 7 | 267 | 13 | Adaptador PVC LR 3"x 85 mm | 1 | un | 0 | 0
9 | 7 | 268 | 14 | Válvula de retención horizontal de bronce de 3" | 1 | un | 0 | 0
9 | 7 | 269 | 15 | Alma doble de 3" H°G° | 1 | un | 0 | 0
9 | 7 | 270 | 16 | Unión doble de 3" H°G°, con asiento de bronce | 1 | un | 0 | 0
9 | 7 | 271 | 17 | Tubo roscable 3" H°G° | 1 | m | 0 | 0
9 | 7 | 272 | 18 | Unión sencilla de 3" H°G° | 1 | un | 0 | 0
9 | 7 | 273 | 19 | Curva 90°x 3" H°G° | 1 | un | 0 | 0
9 | 7 | 274 | 20 | Muro de anclaje (mampostería de 0.3m) | 1 | un | 0 | 0
9 | 8 | 275 | 21 | Tubo 3" H°G° roscable | 1 | m | 0 | 0
9 | 8 | 276 | 22 | Unión sencilla de 3" H°G° | 1 | un | 0 | 0
9 | 8 | 277 | 23 | Unión doble de 3" H°G°, con asiento de bronce | 1 | un | 0 | 0
9 | 8 | 278 | 24 | Alma doble de 3" H°G° | 1 | un | 0 | 0
9 | 8 | 279 | 25 | Válvula exclusa de bronce de 3" | 1 | un | 0 | 0
9 | 8 | 280 | 26 | Adaptador PVC LR 3"x 85 mm | 1 | un | 0 | 0
9 | 8 | 281 | 27 | Curva 90°x 3" H°G° | 1 | un | 0 | 0
9 | 8 | 282 | 28 | Muro de anclaje (mampostería de 0.3m) | 1 | un | 0 | 0
9 | 9 | 283 | 29 | Curva 90°x 3" H°G° | 1 | m2 | 0 | 0
9 | 9 | 284 | 30 | Te 90°x 3" H°G° | 1 | un | 0 | 0
9 | 9 | 285 | 31 | Tubo 3" H°G° | 1 | m | 0 | 0
9 | 9 | 286 | 32 | Unión sencilla de 3" H°G° | 1 | un | 0 | 0
9 | 9 | 287 | 33 | Unión doble de 3" H°G°, con asiento de bronce | 1 | un | 0 | 0
9 | 9 | 288 | 34 | Alma doble de 3" H°G° | 1 | un | 0 | 0
9 | 9 | 289 | 35 | Válvula exclusa de bronce de 3" | 1 | un | 0 | 0
9 | 10 | 9999 | 0 | Provisión y colocación de macromedidor | 0 | n/a | 0 | 0
9 | 10 | 290 | 37 | Macromedidor 2" Tipo Woltmann | 1 | un | 0 | 0
9 | 10 | 291 | 38 | Adaptador LR 60mmx2" | 1 | un | 0 | 0
9 | 10 | 292 | 39 | Cañeria PVC soldable 6 Kg/cm2 60mm x 3 mts. | 1 | un | 0 | 0
9 | 10 | 293 | 40 | Registro para macromedidor, de mampostería 0,15 - 0,60 mts x 0,60 mts x 0,60 mts, con revoque impermeable interno y tapa chapa metalica esp=1/8" sobre marco de perfiles. | 1 | un | 0 | 0
9 | 10 | 294 | 41 | Mano de Obra instalación hidráulica | 1 | gl | 0 | 0
9 | 10 | 295 | 42 | Construcción de registros de mampostería 0,80 x 0,80 x 0,80 c/3 tapa H°A° de 0,36 x1,10, e=0,07mts | 1 | un | 0 | 0
9 | 11 | 9999 | 0 | Ejecución de línea de desague, incluyendo excavación y tapada de zanja, con provisión y colocación de los sgtes accesorios | 0 | n/a | 0 | 0
9 | 11 | 296 | 43 | Tubo de PVC soldable de 85 mm, 6 Kg/cm² | 1 | m | 0 | 0
9 | 11 | 297 | 44 | Adaptador PVC LR 3"x 85 mm | 1 | un | 0 | 0
9 | 11 | 298 | 45 | Muro de mampostería de 0,45 x 0,60 x 0,60 | 1 | un | 0 | 0
9 | 11 | 299 | 46 | Esparcido de material sobrante de excavación en el predio de las obras y limpieza final | 1 | gl | 0 | 0
10 | 9999 | 300 | 1 | Gestion Municipal para aprobación de construccón de Caseta | 1 | gl. | 0 | 0
10 | 9999 | 301 | 2 | Movilización y transporte de materiales | 1 | gl. | 0 | 0
10 | 9999 | 302 | 3 | Limpieza y replanteo | 1 | gl. | 0 | 0
10 | 9999 | 303 | 4 | Excavación y carga de cimiento de piedra bruta | 1 | m³ | 0 | 0
10 | 9999 | 304 | 5 | Mampostería de nivelación de 0,30 | 1 | m² | 0 | 0
10 | 9999 | 305 | 6 | Aislación horizontal del muro | 1 | m | 0 | 0
10 | 9999 | 306 | 7 | Relleno y compactación | 1 | m³ | 0 | 0
10 | 13 | 9999 | 0 | Mampostería de elevación | 0 | n/a | 0 | 0
10 | 13 | 307 | 8 | Ladrillo común | 1 | m² | 0 | 0
10 | 13 | 308 | 9 | Ladrillo convocó | 1 | m² | 0 | 0
10 | 13 | 309 | 10 | Muro perimetral de mampostería 0,15 m | 1 | m² | 0 | 0
10 | 9999 | 310 | 11 | Techo metalico | 1 | gl. | 0 | 0
10 | 9999 | 311 | 12 | Revoque filtrado de paredes y muros | 1 | m² | 0 | 0
10 | 9999 | 312 | 13 | Provisión e instalación de tanque de solución de cloro 250 lts, espesor de pared 5 mm | 1 | un. | 0 | 0
10 | 9999 | 313 | 14 | Provisión y colocación de tubo PVC para desagüe de 50 mmx1,0 m y rejilla de piso (RP) 100mm | 1 | gl. | 0 | 0
10 | 9999 | 314 | 15 | Contrapiso de cascotes - esp 0,07 mts | 1 | m² | 0 | 0
10 | 9999 | 315 | 16 | Piso de HºAº de la caseta y vereda perimetral; esp=0,08 | 1 | m³ | 0 | 0
10 | 9999 | 316 | 17 | Provisión y colocación de abertura metálica 0,90 m x 2,10 m | 1 | un. | 0 | 0
10 | 9999 | 317 | 18 | Pintura de paredes al látex | 1 | m² | 0 | 0
10 | 9999 | 318 | 19 | Pintura antióxido y al esmalte sintético de abertura metálica y estrutura de techo | 1 | m² | 0 | 0
10 | 9999 | 319 | 20 | Instalaciones eléctrica: llaves, cables, ductos, artefactos eléctricos, tablero y cajas, según capacidad de carga del equipo de bombeo. | 1 | gl. | 0 | 0
10 | 9999 | 320 | 21 | Registro 0.40 x 0.40 x 0.50 c/ tapa Hº Aº e=0,07 mts | 1 | un. | 0 | 0
10 | 9999 | 321 | 22 | Registro 0.50 x 0.50 x 0.50 c/ tapa Hº Aº e=0,07 mts | 1 | un. | 0 | 0
10 | 9999 | 322 | 23 | Registro 0.60 x 0.60 x 0.60 c/ tapa HºAº e=0.07 mts | 1 | un. | 0 | 0
10 | 9999 | 323 | 24 | Provisión y colocación de perfil "L" 1/2"x1/8"x0,85 m por la pared de registro de 0,60x0,60 para sujección de piola | 1 | m | 0 | 0
10 | 9999 | 324 | 25 | Instalación hidráulica p/ el sistema de dosificación del cloro y alimentación de agua para tanque de 250 lts | 1 | gl. | 0 | 0
11 | 9999 | 325 | 1 | Movilización y transporte de materiales | 1 | gl. | 0 | 0
11 | 9999 | 326 | 2 | Base de Apoyo para la caseta Pre-fabricada de acuerdo a las EETT | 1 | gl. | 0 | 0
11 | 9999 | 327 | 3 | Provisión y montaje de Caseta Prefabricada en PRFV | 1 | gl. | 0 | 0
11 | 9999 | 328 | 4 | Provisión y montaje de instalaciones hidraulicas de acuerdo a las EETT | 1 | gl. | 0 | 0
11 | 9999 | 329 | 5 | Provisión y Montaje de bomba dosificadora de cloro con sus accesorios, de acuerdo a EETT | 1 | gl. | 0 | 0
11 | 9999 | 330 | 6 | Instalaciones electricas | 1 | gl. | 0 | 0
11 | 9999 | 331 | 7 | Suministro de Hipoclorito de Sodio para seis (6) meses | 1 | gl. | 0 | 0
11 | 9999 | 332 | 8 | Transporte, montaje y puesta en funcionamiento del sistema (Hasta 400 kms de la Capital) | 1 | gl. | 0 | 0
11 | 9999 | 333 | 9 | Provisión y colocación de rejilla inferior y superior diam. 25 cm en vista lateral 1 | 1 | un | 0 | 0
11 | 9999 | 334 | 10 | Provisión y colocación de reticula de madera 0,60x0,60 en la parte posterior del Gabinete para sujeción del tablero para evitar contacto con la pared de fibra de vidrio. | 1 | un | 0 | 0
11 | 9999 | 335 | 11 | Corte Perforación Gabinete Pared Fibra de Vidrio Laterales y parte inferior | 1 | gl. | 0 | 0
12 | 9999 | 336 | 1 | Extensión de línea eléctrica en media tensión monofásica | 1 | m | 0 | 0
12 | 9999 | 337 | 2 | Provisión y Montaje de Acometida. Incluye Puesto de Entrega | 1 | gl. | 0 | 0
12 | 9999 | 338 | 3 | Provisión y Montaje de Puesto de Distribución Monofásico de 15 kVA. | 1 | gl. | 0 | 0
12 | 12 | 9999 | 0 | Provisión y montaje del sistema de puesta a tierra | 0 | n/a | 0 | 0
12 | 12 | 339 | 47 | Provisión y colocación de jabalinas de cobre diámetro de 5/8" x 2,40 m con bentonita | 1 | un. | 0 | 0
12 | 12 | 340 | 48 | Provisión y colocación de cable de cobre desnudo de 50 mm2, incluyendo excavación y tapada de zanja de 0,4m x 0,8m. | 1 | m. | 0 | 0
12 | 12 | 341 | 49 | Soldadura exotérmica entre la jabalina con cable y cable con cable de cobre desnudo | 1 | un | 0 | 0
12 | 12 | 342 | 50 | Medición de resistencia de la puesta a tierra, con informe técnico y presentación de plano con las dimensiones de la malla construida en el predio de las obras. | 1 | un | 0 | 0
12 | 14 | 9999 | 0 | Alimentación Principal entre tablero limitado en PD y TG en caseta | 0 | n/a | 0 | 0
12 | 14 | 343 | 12 | Provisión y colocación de cable para instalación submersa en agua entre caja medidor del puesto de distribución y el tablero principal en la caseta de operación, cable 2x1x16 mm2 NYY | 1 | m. | 0 | 0
12 | 14 | 344 | 13 | Provisión y ejecución de la línea subterránea de PEAD de 2" entre el registro del PD y caseta | 1 | m. | 0 | 0
12 | 15 | 9999 | 0 | Registro Eléctrico | 0 | n/a | 0 | 0
12 | 15 | 345 | 37 | Registro de mampostería 0,60 x 0,60 x 0,60 m. con tapa de HºAº, espesor, 6 cm., para conexión de la acometida subterránea y jabalina de puesta a tierra bajo el puesto de distribución. | 1 | un. | 0 | 0
12 | 15 | 346 | 38 | Pago de derecho de conexión en ANDE | 1 | gl. | 0 | 0
13 | 9999 | 347 | 1 | Extensión de línea eléctrica en media tensión monofásica | 1 | m | 0 | 0
13 | 9999 | 348 | 2 | Provisión y Montaje de Acometida. Incluye Puesto de Entrega | 1 | gl. | 0 | 0
13 | 9999 | 349 | 3 | Provisión y Montaje de Puesto de Distribución trifasico de 25 kVA. | 1 | gl. | 0 | 0
13 | 12 | 9999 | 0 | Provisión y montaje del sistema de puesta a tierra | 0 | n/a | 0 | 0
13 | 12 | 350 | 47 | Provisión y colocación de jabalinas de cobre diámetro de 5/8" x 2,40 m con bentonita | 1 | un. | 0 | 0
13 | 12 | 351 | 48 | Provisión y colocación de cable de cobre desnudo de 50 mm2, incluyendo excavación y tapada de zanja de 0.4m x 0.8 m. | 1 | m. | 0 | 0
13 | 12 | 352 | 49 | Soldadura exotérmica entre jabalina con cable y cable con cable de cobre desnudo | 1 | un | 0 | 0
13 | 12 | 353 | 50 | Medición de resistencia de la puesta a tierra, con informe técnico y presentación de plano con las dimensiones de la malla construida en el predio de las obras | 1 | un | 0 | 0
13 | 14 | 9999 | 0 | Alimentación Principal entre tablero limitado en PD y TG en caseta | 0 | n/a | 0 | 0
13 | 14 | 354 | 12 | Provisión y colocación de cable para instalación submersa en agua entre caja medidor del puesto de distribución y el tablero principal en la caseta de operación, cable 4x1x16 mm2 NYY | 1 | m. | 0 | 0
13 | 14 | 355 | 13 | Provisión y ejecución de la línea subterránea de PEAD de 2" entre el registro del PD y caseta | 1 | m. | 0 | 0
13 | 15 | 9999 | 0 | Registro Eléctrico | 0 | n/a | 0 | 0
13 | 15 | 356 | 37 | Registro de mampostería 0,60 x 0,60 x 0,60 m. con tapa de HºAº, espesor, 6 cm., para conexión de la acometida subterránea y jabalina de puesta a tierra bajo el puesto de distribución. | 1 | un. | 0 | 0
13 | 15 | 357 | 38 | Pago de derecho de conexión en ANDE | 1 | gl. | 0 | 0
14 | 9999 | 358 | 1 | Diseño de red | 1 | gl | 0 | 0
14 | 16 | 9999 | 0 | Provisión de tuberias | 0 | n/a | 0 | 0
14 | 16 | 359 | 2 | Cañería PEAD - ø 2" (DE 63 mm, PE100) - 6 kg/cm2 - color azul x 100 m. | 1 | un. | 0 | 0
14 | 16 | 360 | 3 | Tubo de PVC-O de DN 90 mm.(3") PN 8 x 6 m. | 1 | un. | 0 | 0
14 | 16 | 361 | 4 | Tubo de PVC-O de DN 110 mm.(4") PN 8 x 6 m. | 1 | un. | 0 | 0
14 | 16 | 362 | 5 | Tubo de PVC-O de DN 160 mm.(6") PN 8 x 6 m. | 1 | un. | 0 | 0
14 | 16 | 363 | 6 | Tubo de PVC-O de DN 200 mm.(8") PN 8 x 6m. | 1 | un. | 0 | 0
14 | 17 | 9999 | 0 | Instalación tuberias (Incluye colocación de valvulas y accesorios): | 0 | n/a | 0 | 0
14 | 17 | 364 | 7 | Instalación de cañerías de PEAD - ø 2" - 6 kg/cm2, incluyendo excavación y tapada. Ancho minimo de zanja de 0,40 mts y tapada minima de zanja 0,60 mts y cruce de calle tapada minima de 0.80 m. | 1 | m. | 0 | 0
14 | 17 | 365 | 8 | Instalación de cañerías de PVC-O de DN 90 mm.(3"), incluyendo excavación y tapada. Ancho minimo de zanja de 0,50 mts y tapada minima de zanja 0,60 mts y cruce de calle tapada minima de 0.80 m. | 1 | m. | 0 | 0
14 | 17 | 366 | 9 | Instalación de cañerías de PVC-O de DN 110 mm.(4"), incluyendo excavación y tapada. Ancho minimo de zanja de 0,50 mts y tapada minima de zanja 0,60 mts y cruce de calle tapada minima de 0.80 m. | 1 | m. | 0 | 0
14 | 17 | 367 | 10 | Instalación de cañerías de PVC-O de DN 160 mm.(6"), incluyendo excavación y tapada. Ancho minimo de zanja de 0,60 mts y tapada minima de zanja 0,60 mts y cruce de calle tapada minima de 0.80 m. | 1 | m. | 0 | 0
14 | 17 | 368 | 11 | Instalación de cañerías de PVC-O de DN 200 mm.(8"), incluyendo excavación y tapada. Ancho minimo de zanja de 0,60 mts y tapada minima de zanja 0,60 mts y cruce de calle tapada minima de 0.80 m. | 1 | m. | 0 | 0
14 | 17 | 369 | 12 | Remoción y reposición de empedrado | 1 | m2 | 0 | 0
14 | 17 | 370 | 13 | Remoción y reposición de asfalto | 1 | m2 | 0 | 0
14 | 18 | 9999 | 0 | Provisión y colocación de macromedidor | 0 | n/a | 0 | 0
14 | 18 | 371 | 14 | Válvula Polipropileno enchufe a compresión de 2" PN 10 | 1 | un. | 0 | 0
14 | 18 | 372 | 15 | Válvula Polipropileno enchufe a rosca/compresión de 2" PN 10 | 1 | un. | 0 | 0
14 | 18 | 373 | 16 | Válvula exclusa de Bronce de 2" con rosca hembra | 1 | un. | 0 | 0
14 | 18 | 374 | 17 | Válvula de compuerta de unión por enchufes fundición ductil con pintura epoxi p/ PVC-O de DN 90 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 18 | 375 | 18 | Válvula de compuerta de unión por enchufes fundición ductil con pintura epoxi p/ PVC-O de DN 110 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 18 | 376 | 19 | Válvula de compuerta de unión por enchufes fundición ductil con pintura epoxi p/ PVC-O de DN 160 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 18 | 377 | 20 | Válvula de compuerta de unión por enchufes fundición ductil con pintura epoxi p/ PVC-O de DN 200 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 9999 | 0 | Provisión de accesorios para PVC que se detallan a continuación: | 0 | n/a | 0 | 0
14 | 19 | 378 | 21 | Te Polipropileno enchufe a compresión de 2" PN 10 | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 379 | 22 | Te con Enchufes fundición ductil con pintura epoxi p/ PVC-O de DN 90 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 380 | 23 | Te con Enchufes fundición ductil con pintura epoxi p/ PVC-O de DN 110 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 381 | 24 | Te con Enchufes fundición ductil con pintura epoxi p/ PVC-O de DN 160 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 382 | 25 | Te con Enchufes fundición ductil con pintura epoxi p/ PVC-O de DN 200 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 383 | 26 | Codo de 90° Polipropileno enchufe a compresión de 2" PN 10 | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 384 | 27 | Codo con enchufes de 90° fundición ductil con pintura epoxi p/ PVC-O de DN 90 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 385 | 28 | Codo con enchufes de 90° fundición ductil con pintura epoxi p/ PVC-O de DN 110 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 386 | 29 | Codo con enchufes de 90° fundición ductil con pintura epoxi p/ PVC-O de DN 160 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 387 | 30 | Codo con enchufes de 90° fundición ductil con pintura epoxi p/ PVC-O de DN 200 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 388 | 31 | Codo con enchufes de 45° fundición ductil con pintura epoxi p/ PVC-o de DN 160 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 389 | 32 | Codo con enchufes de 45° fundición ductil con pintura epoxi p/ PVC-o de DN 200 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 390 | 33 | Tapón Polipropileno enchufe a compresión de 2" PN 10 | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 391 | 34 | Tapón PVC Roscable Hembra 2" | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 392 | 35 | Unión a Compresión Polipropileno sin Tope de Ø 2". PN 10. | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 393 | 36 | Unión por enchufes fundición ductil con pintura Epoxi p/ PVC-O DN 90 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 394 | 37 | Unión por enchufes fundición ductil con pintura Epoxi p/ PVC-O DN 110 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 395 | 38 | Unión por enchufes fundición ductil con pintura Epoxi p/ PVC-O DN 160 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 396 | 39 | Unión por enchufes fundición ductil con pintura Epoxi p/ PVC-O DN 200 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 397 | 40 | Unión de Compresión de Reducción Prolipopileno DN 90 mm a 60 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 398 | 41 | Cono de reducción con enchufes fundición ductil con pintura Epoxi DN 110 mm a 90 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 399 | 42 | Cono de reducción con enchufes fundición ductil con pintura Epoxi DN 160 mm a 110 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 400 | 43 | Cono de reducción con enchufes fundición ductil con pintura Epoxi DN 200 mm a 160 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 9999 | 401 | 44 | Cinta Teflón de 3/4" x 20 mts. | 1 | un. | 0 | 0
14 | 9999 | 402 | 45 | Caja de Valvula de Ø 4" Cuerpo Corto HºFº | 1 | un. | 0 | 0
14 | 9999 | 403 | 46 | Cruce de cause de alcantarilla, incluyendo sujeción con por estructura existente; con tubo de PEAD de 2"-10 Kg/cm2. | 1 | m | 0 | 0
14 | 9999 | 404 | 47 | Cruce de ruta pavimentada para tubo PEAD de 2" - 10kg/cm2, por la tecnologia perforación horizontal dirigida (Tipo Topo) | 1 | m | 0 | 0
14 | 20 | 9999 | 0 | Provisión de cañerias y accesorios para conexiones domiciliarias de 1/2" | 0 | n/a | 0 | 0
14 | 20 | 405 | 48 | Conexión Corta con Tubo PEAD 1/2" 6 kg/cm2 (Aprox. 5 m.) | 1 | un. | 0 | 0
14 | 20 | 406 | 49 | Conexión Larga con Tubo PEAD 1/2" 6 kg/cm2 (Aprox. 10 m.) | 1 | un. | 0 | 0
14 | 20 | 407 | 50 | Collarin de Tomada para PEAD de 2" (63 mm) X 1/2" | 1 | un. | 0 | 0
14 | 20 | 408 | 51 | Enlace Mixto Rosca Macho 20 mm x 1/2". PN10 | 1 | un. | 0 | 0
14 | 20 | 409 | 52 | Válvula PVC rosca Hembra de 1/2" | 2 | un. | 0 | 0
14 | 20 | 410 | 53 | Medidor de 1/2" (DN 15) de Plástico, Clase metrológica R = 80H/40V, L= 110 mm., Q3 = 2,5 m3/h, encapsulado en cobre vidrio, con conectores de plástico para Instalación | 1 | un. | 0 | 0
14 | 20 | 411 | 54 | Caja de Plástico para piso, para medidores de 110 mm, 165 mm, 190 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 20 | 412 | 55 | Unión sencilla PVC de 1/2" | 1 | un. | 0 | 0
14 | 20 | 413 | 56 | Unión doble PVC de 1/2" | 1 | un. | 0 | 0
14 | 20 | 414 | 57 | Caño PVC roscable 1/2" x 3 m. (Serán usados en varios cortes) | 1 | un. | 0 | 0
14 | 20 | 415 | 58 | Tee PVC roscable de 1/2" | 1 | un. | 0 | 0
14 | 20 | 416 | 59 | Tapon Hembra PVC rosca de 1/2" | 1 | un. | 0 | 0
14 | 20 | 417 | 60 | Codo 90° PVC rosca de 1/2" | 1 | un. | 0 | 0
14 | 20 | 418 | 61 | Canilla de bronce pico largo 1/2" | 1 | un. | 0 | 0
14 | 20 | 419 | 62 | Poste de madera de eucalipto 3x3"x1.2 | 1 | un. | 0 | 0
14 | 21 | 9999 | 0 | Instalación de conexiones domiciliarias (Incluye ramal, caja, medidor, instalación de canilla interna) | 0 | n/a | 0 | 0
14 | 21 | 420 | 63 | Instalación de conexión Corta con Tubo PEAD | 1 | un. | 0 | 0
14 | 21 | 421 | 64 | Instalación de conexión Larga con Tubo PEAD | 1 | un. | 0 | 0
15 | 9999 | 422 | 1 | Movilización y transporte de materiales | 1 | gl | 0 | 0
15 | 9999 | 423 | 2 | Limpieza del terreno y replanteo de obra | 1 | gl | 0 | 0
15 | 9999 | 424 | 3 | Excavación para bases de postes prefabricados: 0,30x0,30x0,50 | 1 | und | 0 | 0
15 | 9999 | 425 | 4 | Ejecución de bases de hormigón fck=180 Kg/cm2: 0,30x0,30x0,50 | 1 | und | 0 | 0
15 | 9999 | 426 | 5 | Excavación para bases de postes prefabricados: 0,30x0,40x0,50 | 1 | und | 0 | 0
15 | 9999 | 427 | 6 | Ejecución de bases de hormigón fck=180 Kg/cm2: 0,30x0,40x0,50 | 1 | und | 0 | 0
15 | 9999 | 428 | 7 | Excavación para bases de postes prefabricados: 0,40x0,40x0,50 | 1 | und | 0 | 0
15 | 9999 | 429 | 8 | Ejecución de bases de hormigón fck=180 Kg/cm2: 0,40x0,40x0,50 | 1 | und | 0 | 0
15 | 9999 | 430 | 9 | Provisión y colocación de postes prefabricados H°A - tipo "T", recto de 2,5 mts | 1 | und | 0 | 0
15 | 9999 | 431 | 10 | Provisión y colocación de postes prefabricados H°A°- tipo "T", recto de 2,5 mts, para soporte a 45º | 1 | und | 0 | 0
15 | 9999 | 432 | 11 | Provisión y colocación de alambrado en tela de acero galvanizado. Alambre Nº 12, malla 2", altura 1,8 mts, con trinca de alambre Nº 15 | 1 | mts. | 0 | 0
15 | 9999 | 433 | 12 | Provisión y colocación de alambre tensor liso galvanizado Nº 9 | 1 | mts. | 0 | 0
15 | 22 | 9999 | 0 | Fabricación y montaje de portones | 0 | n/a | 0 | 0
15 | 22 | 434 | 13 | Portón vehicular de 3,60 x 1,80m de dos hojas; con tubo HºGº de 1 1/4", con codos 90º y tés soldados; dos base hormigón fck=180 kg/cm2 de 0,40x0,40x50; tejido de alambre de malla de 2", alambre Nº 12, con bastidores de planchuela de 1" x 1/8" con rebites; pilar de soporte de tubo HºGº de 2"x3mts; con candado y herrajes; pintura antioxido y esmalte sintético. | 1 | gl | 0 | 0
15 | 22 | 435 | 14 | Portón peatonal de 1,20x 1,80 m; con tubo HºGº 1 1/4", con codos 90º y tés soldados; dos base de hormigón fck=80 kg/cm2 de 0,40x0,40x0,5; tejido de alambre de malla de 2", alambre Nº 12, con bastidores de planchuela de 1"x 1/8" con rebites; pilar soporte de tubo HºGº de 2"x 3 mts; con candado y herrajes; pintura antioxido y esmalte sintético. | 1 | gl | 0 | 0
16 | 9999 | 436 | 1 | Movilización y transporte de materiales | 1 | gl | 0 | 0
16 | 9999 | 437 | 2 | Limpieza del terreno y replanteo de obra | 1 | gl | 0 | 0
16 | 9999 | 438 | 3 | Excavación para bases de postes prefabricados: 0,30x0,30x0,50 | 1 | und | 0 | 0
16 | 9999 | 439 | 4 | Ejecución de bases de hormigón fck=180 Kg/cm2: 0,30x0,30x0,50 | 1 | und | 0 | 0
16 | 9999 | 440 | 5 | Excavación para bases de postes prefabricados: 0,30x0,40x0,50 | 1 | und | 0 | 0
16 | 9999 | 441 | 6 | Ejecución de bases de hormigón fck=180 Kg/cm2: 0,30x0,40x0,50 | 1 | und | 0 | 0
16 | 9999 | 442 | 7 | Excavación para bases de postes prefabricados: 0,40x0,40x0,50 | 1 | und | 0 | 0
16 | 9999 | 443 | 8 | Ejecución de bases de hormigón fck=180 Kg/cm2: 0,40x0,40x0,50 | 1 | und | 0 | 0
16 | 9999 | 444 | 9 | Provisión y colocación de postes prefabricados H°A - tipo "T", recto de 2,5 mts | 1 | und | 0 | 0
16 | 9999 | 445 | 10 | Provisión y colocación de postes prefabricados H°A°- tipo "T", recto de 2,5 mts, para soporte a 45º | 1 | und | 0 | 0
16 | 9999 | 446 | 11 | Provisión y colocación de alambrado en tela de acero galvanizado. Alambre Nº 12, malla 2", altura 1,8 mts, con trinca de alambre Nº 15 | 1 | mts. | 0 | 0
16 | 9999 | 447 | 12 | Provisión y colocación de alambre tensor liso galvanizado Nº 9 | 1 | mts. | 0 | 0
16 | 22 | 9999 | 0 | Fabricación y montaje de portones | 0 | n/a | 0 | 0
16 | 22 | 448 | 13 | Portón vehicular de 3,60 x 1,80m de dos hojas; con tubo HºGº de 1 1/4", con codos 90º y tés soldados; dos base hormigón fck=180 kg/cm2 de 0,40x0,40x50; tejido de alambre de malla de 2", alambre Nº 12, con bastidores de planchuela de 1" x 1/8" con rebites; pilar de soporte de tubo HºGº de 2"x3mts; con candado y herrajes; pintura antioxido y esmalte sintético. | 1 | gl | 0 | 0
16 | 22 | 449 | 14 | Portón peatonal de 1,20x 1,80 m; con tubo HºGº 1 1/4", con codos 90º y tés soldados; dos base de hormigón fck=80 kg/cm2 de 0,40x0,40x0,5; tejido de alambre de malla de 2", alambre Nº 12, con bastidores de planchuela de 1"x 1/8" con rebites; pilar soporte de tubo HºGº de 2"x 3 mts; con candado y herrajes; pintura antioxido y esmalte sintético. | 1 | gl | 0 | 0
17 | 9999 | 450 | 1 | Movilización y transporte de materiales | 1 | gl | 0 | 0
17 | 9999 | 451 | 2 | Limpieza del terreno y replanteo de obra | 1 | gl | 0 | 0
17 | 9999 | 452 | 3 | Excavación para bases de postes prefabricados: 0,30x0,30x0,50 | 1 | und | 0 | 0
17 | 9999 | 453 | 4 | Ejecución de bases de hormigón fck=180 Kg/cm2: 0,30x0,30x0,50 | 1 | und | 0 | 0
17 | 9999 | 454 | 5 | Excavación para bases de postes prefabricados: 0,30x0,40x0,50 | 1 | und | 0 | 0
17 | 9999 | 455 | 6 | Ejecución de bases de hormigón fck=180 Kg/cm2: 0,30x0,40x0,50 | 1 | und | 0 | 0
17 | 9999 | 456 | 7 | Provisión y colocación de postes prefabricados H°A - tipo "T", recto de 2,5 mts | 1 | und | 0 | 0
17 | 9999 | 457 | 8 | Provisión y colocación de postes prefabricados H°A°- tipo "T", recto de 2,5 mts, para soporte a 45º | 1 | und | 0 | 0
17 | 9999 | 458 | 9 | Provisión y colocación de alambrado en tela de acero galvanizado. Alambre Nº 12, malla 2", altura 1,8 mts, con trinca de alambre Nº 15 | 1 | mts. | 0 | 0
17 | 9999 | 459 | 10 | Provisión y colocación de alambre tensor liso galvanizado Nº 9 | 1 | mts. | 0 | 0
17 | 22 | 9999 | 0 | Fabricación y montaje de portones | 0 | n/a | 0 | 0
17 | 22 | 460 | 11 | Portón peatonal de 1,20x 1,80 m; con tubo HºGº 1 1/4", con codos 90º y tés soldados; dos base de hormigón fck=80 kg/cm2 de 0,40x0,40x0,5; tejido de alambre de malla de 2", alambre Nº 12, con bastidores de planchuela de 1"x 1/8" con rebites; pilar soporte de tubo HºGº de 2"x 3 mts; con candado y herrajes; pintura antioxido y esmalte sintético. | 1 | gl | 0 | 0